## Sheet1
순번 | 평가항목 (주요성능) | 단위 | 전체 항목에서 차지하는 비중(%) | 세계최고수준 성능수준 | 연구개발전국내 성능수준 | 목표설정근거 | 연구개발목표치 |  | 순번 | 평가항목 (주요성능) | 평가 방법 | 평가환경
1 | 불꽃 구분 소요시간 (인식속도) | SEC | 10% | 1sec (미국/ Torch Semsors) | 2sec (대한민국/ 한화테크윈) | 불꽃 발생 시 인식 후 알림 할 수 있는 속도를 통해 화재 사전 진압 가능성 평가 * 시스템 개발 예산의 크기와 요구사항에 따라 기능의 편차가 발생하여 일률적인 성능지표를 적용하기 어려움 | 0.8 Sec 이하 |  | 1 | 불꽃 구분 소요시간 (인식속도) | 공인인증기관 | 시험 이미지 데이터셋(True:False=50:50)과 최적화된 검출 모델(실제 영상 이미지를 통해 학습)을 비교하여 불꽃에 대한 이미지 구분 정확도를 측정. 연속적으로 입력되는 이미지 100장에 대하여 불꽃 이미지 구분에 소요되는 시간을 측정하여 그 평균을 계산.
2 | 불꽃 구분 정확도 (인식성능) | % | 20% | 98% (미국/ Torch Semsors) | 95% (대한민국/ 한화테크윈) | 불꽃 발생 시 인식할 수 있는 정확도를 통해 화재 사전 진압 가능성 평가 * 시스템 개발 예산의 크기와 요구사항에 따라 기능의 편차가 발생하여 일률적인 성능지표를 적용하기 어려움 | 99% 이상 |  | 2 | 불꽃 구분 정확도 (인식성능) | 공인인증기관 | 시험 이미지 데이터셋(True:False=50:50)과 최적화된 검출 모델(실제 영상 이미지를 통해 학습)을 비교하여 불꽃에 대한 이미지 구분 정확도를 측정. 데이터베이스 저장 및 이를 통해 학습된 모델에 시험 데이터를 투입하여 이미지 구분의 정확도를 계산하여 인식율 계산.
3 | 배터리 화재감지 단계 분류 | 단계 | 20% | 5단계 (미국/Underwriters Laboratories) | 5단계 (대한민국/ 한국산업기술시험원) | ESS 화재는 발생 단계에 따라 조기에 진압하거나 화재 확산 방지를 위해, 화재 단계에 따라 예방, 진압, 차단하는 대응이 필요하여 화재 발생 단계를 5단계로 구분하여, 단계 감지를 위한 센서 시스템 구축 및 판단알고리즘 적용 | 5단계 | 외부적 영향 | 3 | 배터리 화재감지 단계 분류 | 공인인증기관 | 시험용 ESS 운용환경 모의 장치를 구축하여 온도·습도·먼지·오프가스 센서를 설치하고, 화재 위험 진단 알고리즘을 적용함. 시험 방법은 다음과 같음. ① 가습기 분무를 통한 다습환경 구성, ② 청소기 먼지 배출구를 활용한 먼지환경 구성, ③ 송풍기 바람을 통한 정상상태 구성, ④ DEC 전해질시료 분사를 통한 벤팅 모의, ⑤ 열풍기 바람을 통한 고온환경 구성의 5단계 조건에서 알고리즘의 반응을 평가함. (최형석, 황소연, 김남현, 김현재, 김지명, & 노대석. (2024). 리튬이온배터리의 화재발생메커니즘을 고려한 ESS 화재감지 알고리즘에 관한 연구. 한국산학기술학회 논문지, 25(2), 538-547.)
4 | ESS-BMS 연동 기반 데이터 종류 | 개 | 20% | 10개 이상(미국 / Tesla) | 8개 이상 (대한민국 / LG) | ESS의 BMS를 통해 배터리의 상태를 파악할 수 있는 SOC, SOH 외 이를 산출할 수 있는 데이터(전압, 전류, 충/방전 시간)와 배터리 안전을 위한 데이터(온도, 순간 방전전류)등을 통해 ESS의 안전성 평가 | 7개 | 내부적 요인 | 4 | ESS-BMS 연동 기반 데이터 종류 | 공인인증기관 | 각 항목별 데이터 신호(7개)를 10회 반복 발생시켜 전송 로그를 기록하고, 각 데이터(SOC, SOH, 전압, 전류, 충·방전시간, 온도, 순간 방전전류)가 정상 수신되는지 확인함. | --> 20회
5 | ESS 이상 징후 데이터 전송 지속시간 | SEC | 20% | 0.20 sec (미국 / Tesla) | 0.65 sec (대한민국 / 한국전력공사) | ESS 이상 징후 발생 시(온도 상승, 과전류, 과전압, 충·방전 이상 등), 관련 센서 및 BMS에서 수집된 전압, 전류, 온도, SOC, SOH 등 주요 상태 데이터와 촬영된 이미지 데이터를 실시간으로 전송 | 0.3 SEC 이하 |  | 5 | ESS 이상 징후 데이터 전송 지속시간 | 공인인증기관 | 이상 상황(열폭주 모의, 과전류 발생, 고온 환경)을 인위적으로 각각 10회 발생시킴. BMS 센서에서 이상 신호를 검출한 시점부터 관제 시스템이 해당 데이터를 수신하는 시점까지의 지연시간(latency)을 측정함. 데이터 전송 속도를 반복 측정하여 평균을 계산.
6 |  |  | 10%